## 13数据中心机房
江苏理工学院智能化项目-数据中心机房
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一、 | 接地部分
1 | 等电位铜排 | 紫铜30*3 | 米 | 300 |  | 162
2 | 泄流网 | 紫铜铂50*0.2 | ㎡ | 550 |  | 42
3 | 等电位连接箱 | 预埋 | 个 | 8 |  | 312
4 | 设备接地线 | BVR-6 | 米 | 5 |  | 8.5
5 | 接地总线 | BVR-50 | 米 | 100 |  | 75
6 | 固定桩 | 绝缘子及附件 | 只 | 285 |  | 4.5
二、 | 电线电缆线部分
1 | 主UPS电源输入、输出电缆、UPS旁路 | 四台400kvaUPS,单台线用ZR YJV 4*240+1*120（二拼） | 米 | 83 |  | 3000
2 | 主UPS电池组到UPS主机电缆 | 4台UPS ZR- BVR 240（双拼） | 米 | 480 |  | 306
3 | UPS输出柜到列头柜电缆( | ZR-YJV-4*95+1*50 | 米 | 210 |  | 302.08
4 | 照明配电箱输入电缆 | ZR-YJV-4*16+1*10 | 米 | 0 |  | 56.31
5 | 新风机，排烟机电缆 | ZR-YJV5*6 | 米 | 0 |  | 27.15
6 | UPS主机输出到机柜PDU用线缆及其它用线 | ZR-YJV 3*6，用于服务机房机柜 | 米 | 1500 |  | 18.06
7 | 精密空调供电电缆（列间） | YJV 5*16mm²，13台，40KVA2台，共15台 | 米 | 0 |  | 60.38
8 | 电力电缆头1 | 户内干包式电力电缆头240mm2以下 | 个 | 60 |  | 52
9 | 电力电缆头2 | 户内干包式电力电缆头50mm2以下 | 个 | 34 |  | 15
三、 | 综合布线子系统
1 | 24芯用室内万兆OM3多模光缆 | 传输速率不小于万兆 确保室内使用 低烟无卤线缆 | 米 | 1860 |  | 9
2 | 1U水平理线器 | 符合GB/T3047.2标准 冷轧钢板金型材制作,拉丝工艺 24位设计,7CM深,方便线缆整理 用于19英寸标准机柜 高度1U | 个 | 110 |  | 124 |  |  | 每个服务器机柜配置1套48芯光纤配线架(SC满配)
3 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架（LC满配、含尾纤） | 套 | 74 |  | 440
4 | 48口光纤配线架 | 48口光纤配线架（LC满配、含尾纤） | 套 | 38 |  | 638
5 | 多模光纤跳线 | 多模LC-LC 3米 | 根 | 3500 |  | 28
6 | 单模光纤跳线 | 单模光纤跳线， 3米 | 根 | 3500 |  | 35
7 | 光纤熔接材料 | 光纤熔接服务:24芯36根*2=1728*3=5184芯 | 批 | 1 |  | 64800 |  |  | 包含：熔接、导轨、标签、理线等
8 | 网格桥架 | 300*100 | 米 | 249 |  | 116.02
四、 | 冷通道及机柜系统
1 | 600mm宽服务器机柜 | 1、机柜尺寸600mm*1200mm*2000mm 2、产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 | 个 | 104 |  | 4920 |  |  | 三个微模块，共104个机柜
2 | 机柜侧板 | 适合1200x2000mm规格机柜，包括机柜左右两块侧板 | 个 | 6 |  | 2250
3 | 竖直理线板 | 用于PDU挂接及垂直理线，支持现场安装 | 套 | 52 |  | 535
4 | 国标输出 PDU 左侧安装 | 输入32A，输出20位C13,4位C19,左侧安装 | 个 | 70 |  | 949
5 | 国标输出 PDU 右侧安装 | 输入32A，输出20位C13,4位C19,右侧安装 | 个 | 70 |  | 949
6 | 国标输出 PDU 左侧安装（63A） | 定制 | 个 | 34 |  | 1350
7 | 国标输出 PDU 右侧安装（63A） | 定制 | 个 | 34 |  | 1350
8 | 1U盲板 | 1U塑胶盲板50个包 | 套 | 50 |  | 1081
9 | L型支架 | 600宽机柜专用滑动型L型导轨 | 套 | 104 |  | 139
10 | 轻载固定托盘 | 轻载固定托盘，承重50KG | 个 | 104 |  | 198
11 | 强电跨通道线槽 | 隐藏式走线槽，宽度300 | 个 | 3 |  | 1575
12 | 弱电跨通道线槽 | 隐藏式走线槽，宽度300 | 个 | 3 |  | 1719
13 | 600宽柜顶线槽 | 600宽，强电、弱电、光纤隔离 | 个 | 128 |  | 1150
14 | 包柱组件1 | 第二个模块包柱 | 个 | 1 |  | 4000
15 | 包柱组件2 | 第三个模块包柱 | 个 | 1 |  | 4000
16 | 门板组件 | 2000高电动滑动门(含通道两侧门)，适配1200深机柜 | 套 | 3 |  | 49975
17 | 600宽开启天窗 | 600宽开启顶板，集成三色LED通道照明灯，每2台600mm宽机柜配置1件，与固 定顶板灵活组合 | 个 | 60 |  | 3022
18 | 600宽固定天窗 | 600宽固定顶板，集成三色LED通道照明灯，每2台600mm宽机柜配置1件，与开 启顶板灵活组合 | 个 | 6 |  | 2481
19 | 照明工具包 | 配套 | 套 | 6 |  | 4849
20 | 运费安装及辅材 | 运费安装及辅材 | 套 | 3 |  | 12499
五、 | UPS系统
1 | UPS主机 | 1、UPS≥400KVA 2、并联数量≥8，支持8台UPS直接并机 3、额定工作频率 50/60Hz 输入电压范围 228V～478V。 4、输入功率因数 满载＞0.99 5、逆变器过载能力 110%1小时，125%10分钟，150%1分钟 6、总谐波含量THDv，100%非线性负载 3% | 台 | 4 |  | 342227
2 | 监控卡 | 通过TCP/IP协议和Internet对UPS进行Web远程监控 | 台 | 4 |  | 1788
3 | BCB BOX | 配套 | 台 | 4 |  | 37189
4 | 并机线缆 | 10m并机线缆 | 台 | 4 |  | 1812
5 | 蓄电池 | 2V/3000AH电池 | 节 | 480 |  | 6125
6 | 电池架及空开 | 电池架 开关 铜排等 | 套 | 8 |  | 19999
7 | 安装辅材 | 安装辅材 | 项 | 1 |  | 5000
六、 | 动环监控系统
1 | 管理工具包 | 含1采集器、6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、1个8DOAO、1个4DI、3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆，1条5mHDMI线缆等 | 个 | 3 |  | 21256
2 | 管控屏包 | 含1个管控屏、1套管控屏线缆 | 个 | 3 |  | 9199
3 | 智能监控管理平台 | 一个统一的管理平台，实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理。 | 个 | 1 |  | 56331
4 | 智能设备扩展卡 | 智能设备扩展卡，8个COM接口 | 个 | 3 |  | 3681
5 | ID卡读卡器 | 读卡型处理器，对用户ID卡的信息进行验证。配套门禁控制箱使用，每套门的进门处配置。 | 台 | 6 |  | 349
6 | 1U双门控制器（微模块用） | 1U双门门禁控制箱、支持TCP/IP和RS485通讯 | 个 | 3 |  | 3356
7 | ID卡 | 门禁ID卡，厚度1mm，用于识别使用者的合法性 | 台 | 30 |  | 12
8 | 微模块出门按钮 | 不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置 | 个 | 6 |  | 35
9 | ID卡发卡器 | ID卡发卡器(USB接口) | 台 | 1 |  | 1231
10 | 磁力锁 | 单开磁力锁，配套门禁使用，用于控制门的关闭与开启。额定拉力：280KG。所控制门的开启角度为90度。 | 台 | 11 |  | 228
11 | 磁力锁LZ支架 | 磁力锁配件：单开磁力锁LZ型支架-木门、防火 | 台 | 11 |  | 180
12 | 房间门出门按钮 | 不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证 | 个 | 7 |  | 35
13 | ID卡读卡器 | 读卡型处理器，对用户ID卡的信息进行验证。配套门禁控制箱使用，每套门的进门处配置。 | 台 | 7 |  | 349
14 | 1U双门控制器 | 1U双门门禁控制箱、支持TCP/IP和RS485通讯 | 台 | 4 |  | 3356
15 | ID卡 | 门禁ID卡，厚度1mm，用于识别使用者的合法性 | 台 | 70 |  | 12
16 | 水浸绳 | 检测线10米长，提供RJ45口 | 台 | 3 |  | 756
17 | 全网通语音短信MODEM | 与学校现有短信平台对接 | 台 | 1 |  | 2406
18 | POE网络高清红外半球 | 微模块和房间视频监控 | 台 | 12 |  | 680
19 | 标准16路NVR | 16路解码器,存储和转发,16路1080P解码 | 台 | 1 |  | 3800
20 | 2T硬盘 | 2T监控级硬盘 | 台 | 2 |  | 687
21 | POE智能交换机 | 24口POE接入交换机 | 台 | 1 |  | 3500
22 | 第三方设备软件接入费用 | 系统对接 | 台 | 3 |  | 6500
七、 | 配电系统
1 | APU（UPS-ATS电源柜） | 1、离墙安装，前后开门，柜前操作柜后维护，电缆进出线 2、输入：MCCB-1600A/3P*2 3、输出：PC级ATS-1600A/4P*1 4、防雷器*1（最大放电电流80KA） | 台 | 1 |  | 218652
2 | UI（UPS输入配电柜） | 1、离墙安装，前后开门，柜前操作柜后维护，电缆进出线，颜色：黑色橘纹ZP7021 2、输入：MCCB-1600A/3P*1 3、输出：MCCB-1600A/3P*2 4、防雷器*1（最大放电电流80KA） | 台 | 1 |  | 151519
3 | UP（UPS输出配电柜） | 1、离墙安装，前后开门，柜前操作柜后维护，电缆进出线，颜色：黑色橘纹ZP7021 2、双母线输入：MCCB-1250A/3P*2*2（每段母线的其中一个开关为外部维修旁路开关，带挂锁，与UPS输出开关之间不设切换） 3、输出：MCCB-400A/3P*4*2 4、防雷器*1*2（最大放电电流80KA） | 台 | 1 |  | 210882
4 | 市电输入ATS柜（灾备机房） | 1、离墙安装，前后开门，柜前操作柜后维护，电缆进出线 2、输入：MCCB-500A/3P*2 3、PC级ATS-500A/4P*1 4、输出：MCCB-320A/3P*1、MCCB-160A/3P*1、MCB-63A/3P*4、MCB-32A/3P*1、MCB-16A/1P*6防雷器*1（最大放电电流80KA） | 台 | 1 |  | 101425
5 | UPS输出配电柜（灾备机房） | 1、离墙安装，前后开门，柜前操作柜后维护，电缆进出线 2、输入：MCCB-160A/3P*2（并联输入，其中1个为外部维修旁路开关，带挂锁，两个开关之间不设切换） 3、防雷器*1（最大放电电流40KA） | 台 | 1 |  | 33723
6 | 250A母线进线箱 | 250A母线的进线箱，含进线开关（TMD 36KA），iC65防雷开关（C曲线 6KA），含防雷器，母线仪表监测软件V1 | 个 | 8 |  | 7950 |  |  | 适用于模块1,2(5KW)
7 | 250A精密母线1 | 精密母线槽5线 250A，长度3米 | 根 | 32 |  | 11562
8 | 250A精密母线2 | 精密母线槽5线 250A，长度1米 | 根 | 8 |  | 3825
9 | 母线槽连接件（250A） | 适用250A所有母线，用于精密母线槽对接延长用连接组件 | 个 | 40 |  | 3412
10 | 母线插接箱 | 内置3个63A 1P断路器（C曲线分断6KA）含母线仪表监测软件V1.0，插座输出（含插座不含插头） | 个 | 56 |  | 8500
11 | 母线槽末端盖 | 适用250A所有精密母线 | 个 | 8 |  | 138
12 | 母线槽悬挂件 | 吊装组件（M12螺纹） | 个 | 104 |  | 250
13 | 母线槽防尘盖板 | 适用250A所有母线，用于导轨开口封盖3米一根 | 根 | 34 |  | 274
14 | 主监控箱 | 含8寸液晶触摸显示屏 | 台 | 2 |  | 11688
15 | 250A母线进线箱 | 250A母线的进线箱，含进线开关（TMD 36KA），iC65防雷开关（C曲线 6KA），含防雷器，母线仪表监测软件V1 | 个 | 4 |  | 7950 |  |  | 适用于模块3(8KW)
16 | 250A精密母线1 | 精密母线槽5线 250A，长度3米 | 根 | 16 |  | 11562
17 | 250A精密母线2 | 精密母线槽5线 250A，长度1米 | 根 | 4 |  | 3825
18 | 母线槽连接件（250A） | 适用250A所有母线，用于精密母线槽对接延长用连接组件 | 个 | 20 |  | 3412
19 | 母线插接箱 | 内置3个63A 1P断路器（C曲线分断6KA）含母线仪表监测软件V1.0，插座输出（含插座不含插头） | 个 | 28 |  | 8500
20 | 母线槽末端盖 | 适用250A所有精密母线 | 个 | 4 |  | 138
21 | 母线槽悬挂件 | 吊装组件（M12螺纹） | 个 | 52 |  | 250
22 | 母线槽防尘盖板 | 适用250A所有母线，用于导轨开口封盖3米一根 | 根 | 17 |  | 274
23 | 主监控箱 | 含8寸液晶触摸显示屏 | 台 | 1 |  | 11688
24 | 安装工具及辅材 | 适用250A所有母线 | 套 | 2 |  | 25000
25 | KVM（32口） | 17寸LCD KVM，32端口CAT5接口切换器支持PS/2、USB混接，支持一路IP访问。支持串口模块，支持集中管理双电源包含32个usb+vga 模块 | 台 | 1 |  | 22000
合 计