## 14灾备机房
江苏理工学院智能化项目-灾备机房项目
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一、 | 冷通道及机柜系统
1 | 600mm宽服务器机柜 | 1、机柜尺寸600mm*1200mm*2000mm 2、产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 | 个 | 18 |  | 5224
2 | 精密列头柜 | 每个冷通道2台配电列头柜，为机柜及空调配电.，满足设计要求 | 个 | 1 |  | 60850
3 | 机柜侧板 | 机柜侧板 | 个 | 2 |  | 2250
4 | 竖直理线板 | 竖直理线板 | 套 | 9 |  | 535
5 | 国标输出 PDU 左侧安装 | 32A,24端口 | 个 | 18 |  | 949
6 | 国标输出 PDU 右侧安装 | 32A,24端口 | 个 | 18 |  | 949
7 | 1U盲板 | 1套50片 | 套 | 34 |  | 1081
8 | L型支架 | L型支架 | 套 | 340 |  | 139
9 | 轻载固定托盘 | 螺丝螺母固定式托盘，承重50kg，黑色，（每套1个） | 个 | 34 |  | 198
10 | 强电跨通道线槽 | 隐藏式走线槽，宽度300 | 个 | 1 |  | 1575
11 | 弱电跨通道线槽 | 隐藏式走线槽，宽度300 | 个 | 1 |  | 1719
12 | 600宽柜顶线槽 | 600宽机柜位顶部走线 | 个 | 22 |  | 1150
13 | 门板组件 | 2000高电动滑动门(含通道两侧门) | 套 | 1 |  | 49975
14 | 600宽开启天窗 | 600宽开启顶板 | 个 | 9 |  | 3022
15 | 600宽固定天窗 | 600宽SPM固定顶板 | 个 | 2 |  | 2481
16 | 照明工具包 | 机柜照明 | 套 | 1 |  | 3349
17 | 安装辅材(冷通道) | 安装辅材(冷通道) | 套 | 1 |  | 7500
二、 | UPS系统
1 | UPS主机 | 1、额定输入电压 380/400/415VAC，三相四线；UPS≥200KVA 2、额定工作频率 50/60Hz 输入电压范围 132～276Vac，176Vac以下降额使用 3、输入功率因数 满载＞0.99 输入电流谐波(THDi) ＜3% 4、逆变器过载能力 110%过载60分钟，125%过载10分钟，150%过载1分钟 5、效率：97.2% | 台 | 2 |  | 210625
2 | 市电输入柜 | 通过TCP/IP协议和Internet对UPS进行Web远程监控 | 台 | 2 |  | 2100
3 | 蓄电池 | 12V/200AH 电池 | 节 | 160 |  | 1812
4 | 电池架及空开 | 电池架及空开 | 套 | 4 |  | 7500
5 | 安装辅材 | 安装辅材 | 项 | 1 |  | 10000
三、 | 动环监控系统
1 | 管理工具包 | 含1台RDU-501采集器、6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、1个8DOAO、1个4DI、3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆，1条5mHDMI线缆等 | 个 | 1 |  | 21256
2 | 管控屏包 | 含1个管控屏、1套管控屏线缆 | 个 | 1 |  | 9199
3 | 智能设备扩展卡 | 智能设备扩展卡，8个COM接口 | 个 | 1 |  | 3681
4 | ID卡读卡器 | 读卡型处理器，对用户ID卡的信息进行验证。配套门禁控制箱使用，每套门的进门处配置。 | 台 | 2 |  | 349
5 | 1U双门控制器（微模块用） | 1U双门门禁控制箱、支持TCP/IP和RS485通讯 | 个 | 1 |  | 4356
6 | ID卡 | 门禁ID卡，厚度1mm，用于识别使用者的合法性 | 台 | 10 |  | 12
7 | 微模块出门按钮 | 不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置 | 个 | 2 |  | 87
8 | ID卡发卡器 | ID卡发卡器(USB接口) | 台 | 1 |  | 1231
9 | 磁力锁 | 单开磁力锁，配套门禁使用，用于控制门的关闭与开启。额定拉力：280KG。所控制门的开启角度为90度。 | 台 | 4 |  | 228
10 | 磁力锁LZ支架 | 磁力锁配件：单开磁力锁LZ型支架-木门、防火 | 台 | 4 |  | 180
11 | 房间门出门按钮 | 不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证 | 个 | 2 |  | 112
12 | ID卡读卡器 | 读卡型处理器，对用户ID卡的信息进行验证。配套门禁控制箱使用，每套门的进门处配置。 | 台 | 2 |  | 349
13 | 1U双门控制器 | 1U双门门禁控制箱、支持TCP/IP和RS485通讯 | 台 | 1 |  | 4356
14 | ID卡 | 门禁ID卡，厚度1mm，用于识别使用者的合法性 | 台 | 20 |  | 12
15 | POE网络高清红外半球 | 微模块和房间视频监控 | 台 | 5 |  | 2725
16 | 标准16路NVR | 1、支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 2、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 3、8/16路设备支持HDMI接口4K 清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 4、支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； | 台 | 1 |  | 5449
17 | 2T硬盘 | 企业级监控硬盘 | 台 | 2 |  | 687
18 | POE智能交换机 | 24口POE接入交换机 | 台 | 1 |  | 5925
19 | 第三方设备软件接入费用 | 第三方设备软件接入费用 | 台 | 1 |  | 7500
四、 | 防雷接地防静电系统
1 | 等电位端子箱 | 300mm*200mm | 个 | 1 |  | 435
2 | 机房接地线(6mm2) | BVR6mm2 | 米 | 100 |  | 15
3 | 机房接地线(50mm2) | BVR50mm2 | 米 | 5 |  | 113
4 | 接地铜排 | 30*3mm | 米 | 60 |  | 225
5 | 绝缘子，8mm | 8# | 只 | 60 |  | 12
6 | 铁膨胀螺栓，8mm | 8# | 只 | 60 |  | 8
7 | 铜鼻子，达国标要求 | 定制 | 套 | 1 |  | 2475
8 | KVM（8口） | 17寸LCD KVM，8端口CAT5接口切换器支持PS/2、USB混接，支持一路IP访问。支持串口模块，支持集中管理双电源包含8个usb+vga 模块 | 台 | 1 |  | 12000
合 计