## 目录
江苏理工学院智能化项目-建筑设备管理系统
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 09#一食堂
2 | 18#会议中心
3 | 19#校史馆
4 | 20#行政楼
5 | 21#图书馆
6 | 26#大学生活动中心及礼堂
7 | 31#艺术学院
8 | 33#三食堂
9 | 38#主体育馆
10 | 46#二食堂
11 | 50#信息中心
12 | 电梯
合计

## 09#一食堂
一食堂-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 标准版楼宇系统控制器 | 1、现场控制器采用TCP/IP或BACnet/IP网络通讯协议与管理工作站通讯，通讯速率为10/100MB。 2、提供BTL认证证书且认证等级不低于B-BC级； 3、板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；最多可集成500 MODBUS数据点；最多可集成BACnet MS/TP三方设备30个； 4、LED灯实时显示运行状态、网络状态、电池低量报警。 | 只 | 1 |  | 13965
2 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 22 |  | 4636
4 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
5 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 8 |  | 1560
6 | 8DO扩展模块 | 规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 3 |  | 2160
7 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 3 |  | 1710
8 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 17 |  | 1425
9 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 16 |  | 365
10 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 48 |  | 427
11 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 13 |  | 2375
12 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
13 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 32 |  | 874
14 | 液位开关 | 规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 1 |  | 342
15 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
16 | 系统软件编程及调试费9 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（9号楼） | 项 | 1 |  | 25650
合 计

## 18#会议中心
会议中心-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 3 |  | 4636
3 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
4 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 2 |  | 1425
5 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 1 |  | 365
6 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 7 |  | 2375
7 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
8 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 3 |  | 427
9 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 2 |  | 874
10 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
11 | 系统软件编程及调试费18 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（18号楼） | 项 | 1 |  | 6175
合 计

## 19#校史馆
校史馆-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 8 |  | 2375
2 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
3 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
4 | 系统软件编程及调试费19 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（19号楼） | 项 | 1 |  | 1900
合 计

## 20#行政楼
行政楼-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 12 |  | 4636
3 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
4 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 11 |  | 1425
5 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 11 |  | 365
6 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 33 |  | 427
7 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 22 |  | 874
8 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
9 | 系统软件编程及调试费20 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（20号楼） | 项 | 1 |  | 12350
合 计

## 21#图书馆
图书馆-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 标准版楼宇系统控制器 | 1、现场控制器采用TCP/IP或BACnet/IP网络通讯协议与管理工作站通讯，通讯速率为10/100MB。 2、提供BTL认证证书且认证等级不低于B-BC级； 3、板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；最多可集成500 MODBUS数据点；最多可集成BACnet MS/TP三方设备30个； 4、LED灯实时显示运行状态、网络状态、电池低量报警。 | 只 | 1 |  | 13965
2 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 40 |  | 4636
4 | 扩展模块（8点数字） | 支持通过常开/常闭信号的监控控制模块干触点的开闭状态。 | 只 | 2 |  | 712
5 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 98 |  | 1560
6 | 8UI扩展模块 | 支持输入/输出：0~10DC | 只 | 5 |  | 2337
7 | 8DO扩展模块 | 规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 5 |  | 2160
8 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 24 |  | 1710
9 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 12 |  | 1425
10 | 智能BA控制箱（1000成套） | 成套型，1000*800*300，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 1 |  | 2042
11 | 气象站 | 环境温度-40~+60摄氏度，相对湿度：0~100%RH，大气压力300-1100hpa,风向0~360°，风速0~30m/S,雨量≤4mm/min,485输出 | 只 | 1 |  | 8360
12 | 水管温度传感器 | 规格：测量范围：0~+100℃；敏感元件：Pt1000；测量精度：±2%FS;防护等级：IP42； | 只 | 2 |  | 494
13 | 水压力传感器 | 规格：信号输出：DC 0~10V/4～20mA；测量范围：相对压力0～60bar；防护等级：IP65；高耐热性；免维护；允许介质温度：-15~+125℃ | 只 | 2 |  | 1567
14 | 水流量传感器 | 测量口径≥DN50(2")管道；4-20mA电流输出 | 只 | 1 |  | 6175
15 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 121 |  | 365
16 | 风管温湿度传感器 | 工作电压：AC24V；温度测量范围:0~50摄氏度；湿度测量范围：0~95%RH；防护等级:IP42；温度测量精度：25℃±0、8K | 只 | 4 |  | 1472
17 | CO2传感器（风管式） | 风管型；光学红外吸收测量原理传感器；测量范围：0-2000PPM；输出：DC 0~10V/4~20mA；防护等级：IP30；免校准：8年 | 只 | 61 |  | 2327
18 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 186 |  | 427
19 | 防冻开关 | 设定值调整：-5~+15℃；毛细管长度3米/6米；转换偏差SD：2±1℃；自动复位；防护等级：IP54(65) | 只 | 61 |  | 1472
20 | 水流开关 | 要求：开关类型：无源微开关（S、P、D、T、）；触点容量：15（8）A,AC 24~250V；承受压力：PN10；允许介质温度：-20~+120℃；防护等级：IP65 | 只 | 6 |  | 1311
21 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 2 |  | 874
22 | 风阀执行器（10Nm 调节型） | 额定扭矩:10Nm；控制信号:DC0-10V；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 122 |  | 1187
23 | 风冷热泵系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
24 | 能源输送机组接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
25 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
26 | 系统软件编程及调试费21 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（21号楼） | 项 | 1 |  | 104500
合 计

## 26#大学生活动中心及礼堂
大学生活动中心及礼堂-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 标准版楼宇系统控制器 | 1、现场控制器采用TCP/IP或BACnet/IP网络通讯协议与管理工作站通讯，通讯速率为10/100MB。 2、提供BTL认证证书且认证等级不低于B-BC级； 3、板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；最多可集成500 MODBUS数据点；最多可集成BACnet MS/TP三方设备30个； 4、LED灯实时显示运行状态、网络状态、电池低量报警。 | 只 | 1 |  | 13965
2 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 4 |  | 4636
4 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 14 |  | 1560
5 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
6 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 3 |  | 1710
7 | 水管温度传感器 | 规格：测量范围：0~+100℃；敏感元件：Pt1000；测量精度：±2%FS;防护等级：IP42； | 只 | 2 |  | 494
8 | 水压力传感器 | 规格：信号输出：DC 0~10V/4～20mA；测量范围：相对压力0～60bar；防护等级：IP65；高耐热性；免维护；允许介质温度：-15~+125℃ | 只 | 2 |  | 1567
9 | 水流量传感器 | 测量口径≥DN50(2")管道；4-20mA电流输出 | 只 | 1 |  | 6175
10 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 4 |  | 365
11 | 风管温湿度传感器 | 工作电压：AC24V；温度测量范围:0~50摄氏度；湿度测量范围：0~95%RH；防护等级:IP42；温度测量精度：25℃±0、8K | 只 | 8 |  | 1472
12 | CO2传感器（风管式） | 风管型；光学红外吸收测量原理传感器；测量范围：0-2000PPM；输出：DC 0~10V/4~20mA；防护等级：IP30；免校准：8年 | 只 | 4 |  | 2327
13 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 8 |  | 2375
14 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
15 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 12 |  | 427
16 | 防冻开关 | 设定值调整：-5~+15℃；毛细管长度3米/6米；转换偏差SD：2±1℃；自动复位；防护等级：IP54(65) | 只 | 4 |  | 1472
17 | 水流开关 | 要求：开关类型：无源微开关（S、P、D、T、）；触点容量：15（8）A,AC 24~250V；承受压力：PN10；允许介质温度：-20~+120℃；防护等级：IP65 | 只 | 3 |  | 1311
18 | 风阀执行器（10Nm 调节型） | 额定扭矩:10Nm；控制信号:DC0-10V；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 8 |  | 1187
19 | 风冷热泵系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
20 | 能源输送机组接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
21 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
22 | 系统软件编程及调试费26 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（26号楼） | 项 | 1 |  | 19000
合 计

## 31#艺术学院
艺术学院-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 7 |  | 4636
3 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
4 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 8 |  | 1560
5 | 8DO扩展模块 | 规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 4 |  | 2160
6 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 4 |  | 1710
7 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 2 |  | 1425
8 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 13 |  | 365
9 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 39 |  | 427
10 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 5 |  | 2375
11 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 2 |  | 4500
12 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 26 |  | 874
13 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
14 | 系统软件编程及调试费31 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（31号楼） | 项 | 1 |  | 15200
合 计

## 33#三食堂
三食堂-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 标准版楼宇系统控制器 | 1、现场控制器采用TCP/IP或BACnet/IP网络通讯协议与管理工作站通讯，通讯速率为10/100MB。 2、提供BTL认证证书且认证等级不低于B-BC级； 3、板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；最多可集成500 MODBUS数据点；最多可集成BACnet MS/TP三方设备30个； 4、LED灯实时显示运行状态、网络状态、电池低量报警。 | 只 | 1 |  | 13965
2 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 25 |  | 4636
4 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
5 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 20 |  | 1560
6 | 8DO扩展模块 | 规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 5 |  | 2160
7 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 3 |  | 1710
8 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 21 |  | 1425
9 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 18 |  | 365
10 | CO传感器（墙装式） | 规格：测量范围：400-2000PPM；输出：RS485/4~20mA；测量误差：≤3% ;精度±5%，供电24VDC； | 只 | 4 |  | 1311
11 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 18 |  | 2375
12 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
13 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 54 |  | 427
14 | 液位开关 | 规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 14 |  | 342
15 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 36 |  | 874
16 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
17 | 系统软件编程及调试费33 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（33号楼） | 项 | 1 |  | 33250
合 计

## 38#主体育馆
主体育馆-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 7 |  | 4636
4 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 13 |  | 1560
5 | 8UI扩展模块 | 支持输入/输出：0~10DC | 只 | 2 |  | 2337
6 | 8DO扩展模块 | 规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 1 |  | 2160
7 | 智能BA控制箱（1000成套） | 成套型，1000*800*300，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 1 |  | 2042
8 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 3 |  | 1710
9 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 2 |  | 1425
10 | 风管温湿度传感器 | 工作电压：AC24V；温度测量范围:0~50摄氏度；湿度测量范围：0~95%RH；防护等级:IP42；温度测量精度：25℃±0、8K | 只 | 8 |  | 1472
11 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 14 |  | 427
12 | 风阀执行器（10Nm 调节型） | 额定扭矩:10Nm；控制信号:DC0-10V；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 10 |  | 1187
13 | CO2传感器（风管式） | 风管型；光学红外吸收测量原理传感器；测量范围：0-2000PPM；输出：DC 0~10V/4~20mA；防护等级：IP30；免校准：8年 | 只 | 4 |  | 2327
14 | 水流开关 | 要求：开关类型：无源微开关（S、P、D、T、）；触点容量：15（8）A,AC 24~250V；承受压力：PN10；允许介质温度：-20~+120℃；防护等级：IP65 | 只 | 6 |  | 1311
15 | 防冻开关 | 设定值调整：-5~+15℃；毛细管长度3米/6米；转换偏差SD：2±1℃；自动复位；防护等级：IP54(65) | 只 | 4 |  | 1472
16 | 液位开关 | 规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 4 |  | 342
17 | 水压力传感器 | 规格：信号输出：DC 0~10V/4～20mA；测量范围：相对压力0～60bar；防护等级：IP65；高耐热性；免维护；允许介质温度：-15~+125℃ | 只 | 4 |  | 1567
18 | 室外温湿传感器 | 规格：供电：24VDC，精度±3%RH/0.4℃，温湿度输出 4-20mA（二线），量程-40-60℃ | 只 | 1 |  | 1140
19 | 水流量传感器 | 测量口径≥DN50(2")管道；4-20mA电流输出 | 只 | 2 |  | 6175
20 | 水管温度传感器 | 规格：测量范围：0~+100℃；敏感元件：Pt1000；测量精度：±2%FS;防护等级：IP42； | 只 | 4 |  | 494
21 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
22 | 涡旋式风冷热泵冷热水机组接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
23 | 空气源热泵热水机组接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
24 | 系统软件编程及调试费38 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（38号楼） | 项 | 1 |  | 20900
合 计

## 46#二食堂
二食堂-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 标准版楼宇系统控制器 | 1、现场控制器采用TCP/IP或BACnet/IP网络通讯协议与管理工作站通讯，通讯速率为10/100MB。 2、提供BTL认证证书且认证等级不低于B-BC级； 3、板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；最多可集成500 MODBUS数据点；最多可集成BACnet MS/TP三方设备30个； 4、LED灯实时显示运行状态、网络状态、电池低量报警。 | 只 | 1 |  | 13965
2 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 40 |  | 4636
4 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
5 | 8DI扩展模块 | 提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 20 |  | 1560
6 | 8DO扩展模块 | 规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 5 |  | 2160
7 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 4 |  | 1710
8 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 32 |  | 1425
9 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0.4m | 只 | 27 |  | 365
10 | CO传感器（墙装式） | 规格：测量范围：400-2000PPM；输出：RS485/4~20mA；测量误差：≤3% ;精度±5%，供电24VDC； | 只 | 5 |  | 1311
11 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 32 |  | 2375
12 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 2 |  | 4500
13 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 81 |  | 427
14 | 液位开关 | 规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 18 |  | 342
15 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 54 |  | 874
16 | VRV系统系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 17575
17 | 系统软件编程及调试费46 | 系统软件编程\图形制作\联动调试（46号楼） | 项 | 1 |  | 47500
合 计

## 50#信息中心
信息中心-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | BA中央管理站 | 学校服务器统一提供【不需计价】 | 台
2 | 中央管理软件 | 1、系统软件同时支持C/S架构、B/S架构，用户可以随时随地通过服务器或WEB客户端访问系统管理平台。 2、开放式系统，基于SCADA平台，通过BTL测试实验室（BTL）的B-AWS认证；系统应支持BACnet,OPC,Modbus,SNMP,ONVIF等标准协议，以便于系统集成。 3、支持SNMP协议，允许从其他IT设备中采集和传输数据，支持标准SQL数据库信息存储。 4、单一平台支持多个楼宇智能化系统，支持用户个性化界面，可定制的警报、信息以及用户权限。 5、内置矢量图形库，支持拖放CAD图纸或任何格式的位图图像到现有图形，且能够立即在线执行。 | 套 | 1 |  | 38000
3 | 软件防入侵安全管家 | 监视楼宇自控系统设备网络资料传输行为，能够即时的中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为。 | 套 | 1 |  | 2327
4 | OPC集成软件 | 提供OPC集成软件驱动许可，集成点不少于500点。 | 套 | 1 |  | 13775
5 | 集成网关 | 集成第三方系统，标准的MODBUS RTU协议，协议转换成MODBUS TCP或者BACNET TCP | 套 | 10 |  | 6175
合 计

## 电梯
电梯-建筑设备管理
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 电梯网关 | 要求：至少包含1个485或232接口，支持MODBUS或BACnet标准协议 | 只 | 53 |  | 3325
2 | 电梯网关箱（成套） | 400*500*150，电梯网关箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 53 |  | 902
3 | 系统软件编程及调试费dt | 系统软件编程\图形制作\联动调试（dt号楼） | 项 | 1 |  | 19000
4 | 电源线 | RVV-3x1.5 | 米 | 3000 |  | 10.8
5 | 信号线(WDZ-RVVP-2x1.0) | WDZ-RVVP-2x1.0 | 米 | 8500 |  | 6.3
6 | 信号线(WDZ-RVVP-4x1.0) | WDZ-RVVP-4x1.0 | 米 | 22500 |  | 7.16
7 | 信号线(WDZ-RVV-6x1.0) | WDZ-RVV-6x1.0 | 米 | 50000 |  | 8.46
8 | 信号线(WDZ-RVV-2x1.0) | WDZ-RVV-2x1.0 | 米 | 36000 |  | 4.36
9 | 信号线(WDZ-RVV-4x1.0) | WDZ-RVV-4x1.0 | 米 | 11000 |  | 7
10 | 信号线(WDZ-RVVP-6x1.0) | WDZ-RVVP-6x1.0 | 米 | 1000 |  | 9
11 | 通讯线(RVSP-2x1.0) | RVSP-2x1.0 | 米 | 4600 |  | 5
12 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1、低烟无卤，线对隔离：一字或十字骨架； 2、标准：ANSI/TIA 568-C.2，ISO/IEC 11801:2008，YD/T926.3-2009；带宽：≥250MHz； | 米 | 4000 |  | 5.41
合 计