## 28能效管理
江苏理工学院智能化项目-能耗管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1#
1 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 56 |  | 5.3
2 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 48 |  | 6.8
2#
1 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 56 |  | 5.3
2 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 48 |  | 6.8
3#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 14 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。 | 套 | 9 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 19344 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 10856 |  | 6.8
4#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 56 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 48 |  | 6.8
5#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 32 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 24 |  | 6.8
7#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 4 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 5 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 9624 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 5384 |  | 6.8
8#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 768 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 528 |  | 6.8
9#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 2 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 2232 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 1264 |  | 6.8
10#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 512 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 480 |  | 6.8
11#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 400 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 240 |  | 6.8
12#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 560 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 368 |  | 6.8
13#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 448 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 256 |  | 6.8
14#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 384 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 240 |  | 6.8
15#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 2 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 400 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 232 |  | 6.8
16#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 224 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 144 |  | 6.8
17#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 464 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 352 |  | 6.8
18-20#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 3 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 3 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 1864 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 1776 |  | 6.8
21#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 1064 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 896 |  | 6.8
22#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 432 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 344 |  | 6.8
23#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 296 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 184 |  | 6.8
26#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 488 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 384 |  | 6.8
27#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 3 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 504 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 352 |  | 6.8
28#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 2 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 440 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 344 |  | 6.8
29#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 2 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 600 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 480 |  | 6.8
30#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 2 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 584 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 480 |  | 6.8
31#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 456 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 352 |  | 6.8
33#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 3 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 3 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 2288 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 1320 |  | 6.8
36#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 64 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 48 |  | 6.8
38#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 2 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 632 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 512 |  | 6.8
39#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 15 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 15 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 20408 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 10776 |  | 6.8
40#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 32 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 24 |  | 6.8
41#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 15 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 10 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 20408 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 10776 |  | 6.8
42#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 6 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 6 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 7480 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 4128 |  | 6.8
43#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 6 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 6 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 7480 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 4128 |  | 6.8
44#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 6 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 6 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 8392 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 4664 |  | 6.8
45#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 12 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 6 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 8840 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 4640 |  | 6.8
46#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 3 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 3 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 2288 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 1320 |  | 6.8
47#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 4 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 2 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 5784 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 3192 |  | 6.8
48#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 9 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 5 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 8320 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 4400 |  | 6.8
49#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 3 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 2 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 3552 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 1880 |  | 6.8
50#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 128 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 96 |  | 6.8
51#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 4 |  | 2960
2 | 数据网关（公寓水电双控） | 1、配置1G内存，还可外接存储卡 2、支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式； 3、RS485通讯串口≥4个，USB接口≥1个， 10/100M自适应以太网络接口≥2个，NB-IOT无线发射端（上行通讯）≥1个 4、防静电测试，接触放电4000V，空气放电8000V的情况下，网关能正常工作； 5、快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； 6、浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击； 7、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求； 8、应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值A级要求； 9、在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作； 10、在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、10V的情况下，网关能正常工作。 11、网关能实时对智能电表（计量模块）的情况进行实时采集，智能电表（计量模块）的信息采集时间≤300ms；’ 12、通过电容触摸屏可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、等进行设置； 13、历史数据存储：7天内每个表具的半小时数据； 14、查询到对应电表的电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等； 15、在紧急情况下，直接对电表进行供电或断电等应急控制； 16、当用户有低电、过流、恶性负载等告警信息时，显示屏闪烁，并有声音提示； 17、定时管理表具开关、限流、恶性负载功能，数量不限，可任意设置； 18、通过一个有线网络或无线NB-Iot网络将数据上传到服务器，上传采集数据的时间间隔为1-60分钟可配置 19、一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 20、网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表等。。 | 套 | 2 |  | 7050
3 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
4 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 5784 |  | 5.3
5 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 3192 |  | 6.8
52#
1 | 水表集中器 | 电源电压：AC220±20%V 下行通讯：2路M-bus/RS485 上行通讯：RS485，无线410~450MHz 负载能力：每路M-bus/RS485接80只表 | 套 | 1 |  | 2960
2 | 数据网关（能效管理） | 1、无线电骚扰满足GB 9254-2008中电源端子传导骚扰电压限值要求。 2、采集通信协议支持MODBUS-RTU、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口可独立配置，同一台数据网关能同时采集不同协议的电表、水表、热计量表数据，可与多种表具实现无缝对接。 3、数据接口数量；4个及以上独立的RS485总线接口；至少具有1个以太网数据传输接口；4个USB接口。 4、支持各种类型命令的执行顺序配置，并发不下20个不同类型表具，且响应执行时间不得超过3秒； 5、服务器数据上传使用TCP/IP协议，可同时支持多服务器数据上传，支持5台服务器以上。 6、看门狗需内置Watch Dog功能，防止通讯网关死机，死机或停电后来电可自动重启。 7、网络功能：接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析。 8、实时采集数据、支持本地存储和断点续传； 9、支持异地数据传输、可并发向多个数据中心上传数据，可定时自动向全球内任一台接入互联网的数据中心上传数据。 10、数据上传周期1分钟到120分钟可配置；。 11、支持大型公建的能耗数据无缝上传至数据中心，至少支持并发向5个数据中心上传数据； 12、支持传输数据经过AES算法结合HASH算法加密结合MD5加密，同时采取订制应用层协议，确保数据安全； 13、支持可视化远程web操作，提供完整的日志系统； 14、支持建筑物分项计量、分类计量采集； | 套 | 1 |  | 11200
3 | 信号线 | 国标WDZ-RYJSP-2×1.0线缆 | 米 | 136 |  | 5.3
4 | 电源线 | 国标WDZ-RYJ-2×1.5线缆 | 米 | 96 |  | 6.8
软件系统
1 | 能耗监测管理平台 | 1、能耗监测系统要求支持主流数据库，服务器端能够安装在主流操作系统上，客户端能够安装在主流操作系统上，支持主流浏览器，采用主流J2EE技术架构。 2、节能监管平台软件是校园节能监管系统的核心，必须完全满足校园能源管理需求，符合国家相关建筑能源统计、审计及监管技术要求。平台应构建符合校园节能监管内容及要求的数据库，具备能耗数据实时监测、图表显示、自动统计、节能分析、数据存贮、报表管理、指标比对、数据上传、收费管理、报修管理等功能。 3、统一的平台入口：支持实现统一身份认证（保证预留，今后无条件实现，并提供已实现的应用实例），支持角色定义，用户权限管理等，权限设置至少全面覆盖界面菜单（或功能按钮），系统日志能记录用户的每一项具体操作； 4、统一的系统参数配置：系统配置统一管理，并执行严格的权限控制，系统日志必须完整记录配置参数改变的历史轨迹； 5、统一的系统告警：系统的各项告警信息统一管理，除界面提示外，至少实现以下一种告警发布方式：短信、语音、邮件； 6、具备学校基本信息总览、整体耗能情况报告等展示、能耗展示地图导航； 7、系统至少具备用能单位、建筑物、计量表具列表三个视角考察和展示能耗情况； 8、系统至少具备用电监测子系统、给水管网监测子系统、水电双控子系统等； 9、系统实现数据上报功能，将系统能耗数据按照《导则》要求，能与省建筑能耗监测数据中心对接； 10、系统提供各类简明、实用的统计报表，数据分类符合《导则》编码规则要求，至少具备从用能单位、建筑物、计量表具列表三个视角考察的按天、月、年的能耗（分类、分项）明细、汇总统计报表； 11、系统至少具备从用能单位、建筑物、计量表具列表三个视角考察的能耗（分类、分项）对比分析（多点同比、多点环比、单点多时段对比等）。 12、系统应提供良好的系统可扩展性，提供标准的第三方对接方案。 | 套 | 1 |  | 280000
2 | 用电监测子系统 | 1、授权分级管理，不同授权等级用户具有不同的查看区域和管理权限。 2、基本信息管理，系统基础信息、用户权限管理、建筑信息管理、部门信息管理、运行参数管理、设备参数配置。 3、实时监控数据，展示实时计量数据，表具参数，历史数据。 4、历史监测数据，历史数据可保留5年以上，提供可靠的数据三级保存机制。 5、报表管理，对单个区域、单个部门、多个部门的组合、复合条件筛选出的组合等按时间条件同时对多种分析类型生成数据报表，支持单独或批量打印报表，支持报表导出为Word、Excel、PDF等通用格式文件。 6、日志系统，系统将自动记录每个用户对系统操作的时间跟内容，并形成操作日志。 7、系统采用B/S架构，支持客户在线自动更新。 8、系统支持对历史数据进行定期的清理及维护。 9、用电数据分析，可以根据单个建筑、部门、表具或多个部门、建筑、表具等对象按时间条件（按任意时间段）对用电量进行同比、环比等方式统计分析，提供图表展示。 10、制定校园用电定额及管理制度，对用电量超出定额设置的电表生成报警信息。 | 套 | 1 |  | 10000
3 | 给水管网监测子系统 | 1、展示实时计量数据，表具参数，历史数据，采用直观的图形化界面来分析展示数据。 2、可以根据单个建筑、表具或多个建筑、表具等对象按时间条件（任意时间段）对用水量进行同比、环比等方式统计分析，提供图表展示。 3、通过水平衡测试，可以发现水管中漏水的问题。 4、记录水表表具的通讯异常告警和水表表具用量超限告警信息，可以根据选择的时间段查询和处理生成的用水告警提示短信，并通过平台发送用户上月用电量的短信至用户手机。 5、系统采用B/S架构设计，可以随时随地通过WEB浏览器查看、统计、分析用水数据。 | 套 | 1 |  | 10000
4 | 水电双控子系统 | 1、系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制、监控、等所有操作。并可支持更多用户同时在线。 2、报警方式：系统实现对如下各种异常自动报警； a)异常用量报警：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警； b)通讯异常报警：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警； c)低电量报警：当房间计量表具内的剩余电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费； d)负载关断报警：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源时进行报警； e)超负荷报警：超出用电设置的最大负荷范围将自动断电，并进行报警 3、退费：学生毕业时，系统操作员可以对单个或多个用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；（需提供软件界面截图佐证） 4、补助（免费）电量：补助（免费）电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类（每栋楼、每层楼或其他用户设定的组别）的用户批量或单个设定不同的的补助（免费）电量。 5、补助（免费）电量自动下发：到月底时或低于此下发时可以根据需要选择是否由系统定时自动下发免费电量，还可选择对之前的补助（免费）剩余电量是清0还是叠加。 6、非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。 7、角色设置：支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制。 8、支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。 9、实时控制：可实现对单各回路或电表进行开关控制，并可批量控制和按组别控制。 10、定时控制：系统设置多个定时器，定时类型多样;可按不同的日期对不同的用户组别的控制各个用电分路的定时开和关。 11、空调专线控制，空调专线使用，当空调插座拔出，实现线路自动断电，接入其他电器无法使用。 12、发热《阻性)电器识别控制：可对发热(阻性) 电器 (如电炉、热得快、电热杯、电热毯、电饭锅、电吹风等)实施自动识别控制，发现发热 阻性) 电器自动断电。 13、自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设。 14、自动供电次数可设：管理者可设定自动供电的次数，超过设定次数后系统不能再自动供电，需找管理者查明断电原因后，由供电管理人员恢复供电。 15、负载学习：不在电器特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库便于管理； 16、多种负载管理模式：负载可针对每个学校的管理需要进行定时、定点管理 17、自动侦察和记录：智能用电网关对超负荷用电和违规使用发热电器实施了自动侦察和记录，管理老师可查看详细违规记录。 | 套 | 1 |  | 50000
合 计