## 目录
中小学智能化项目-建筑设备管理系统
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 1#小学办公及公共教学楼-建筑设备管理系统
2 | 2#小学教学楼-综合布线-建筑设备管理系统
3 | 3#中小学报告厅及初中图书馆-建筑设备管理系统
4 | 4#中小学食堂及风雨操场-建筑设备管理系统
5 | 5#初中教学及行政楼-建筑设备管理系统
6 | 6#初中教学及实验楼-建筑设备管理系统
7 | 7#南门卫-建筑设备管理系统
8 | 8#西门卫-建筑设备管理系统
9 | 9#东门卫-建筑设备管理系统
10 | 地下室-建筑设备管理系统
11 | 电梯-建筑设备管理系统
合 计

## 1#
1#小学办公及公共教学楼-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 中央站设备及软件
1 | 中央管理软件 | 1、系统软件同时支持C/S架构、B/S架构，用户可以随时随地通过服务器或WEB客户端访问系统管理平台。 2、开放式系统，基于SCADA平台，通过BTL测试实验室（BTL）的B-AWS认证；系统应支持BACnet,OPC,Modbus,SNMP,ONVIF等标准协议，以便于系统集成。 3、支持SNMP协议，允许从其他IT设备中采集和传输数据，支持标准SQL数据库信息存储。 4、单一平台支持多个楼宇智能化系统，支持用户个性化界面，可定制的警报、信息以及用户权限。 5、内置矢量图形库，支持拖放CAD图纸或任何格式的位图图像到现有图形，且能够立即在线执行。 | 套 | 1 |  | 38000
2 | 软件防入侵安全管家 | 监视楼宇自控系统设备网络资料传输行为，能够即时的中断、调整或隔离一些不正常或是具有伤害性的网络资料传输行为。 | 套 | 1 |  | 2327
3 | OPC集成软件 | 提供OPC集成软件驱动许可，集成点不少于500点。 | 套 | 1 |  | 13775
4 | 集成网关 | 集成第三方系统，标准的MODBUS RTU协议，协议转换成MODBUS TCP或者BACNET TCP | 套 | 3 |  | 6175
二 | 1#
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 1 |  | 4220
2 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 1 |  | 710
3 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 1 |  | 1425
4 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0、4m | 只 | 1 |  | 365
5 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 3 |  | 427
6 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 2 |  | 874
7 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
8 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 3 |  | 2375
9 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
10 | 系统软件编程及调试费1 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 10000
合 计

## 2#
2#小学教学楼-综合布线-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
2 | 系统软件编程及调试费2 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 1800
合 计

## 3#
3#中小学报告厅及初中图书馆-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
2 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 8 |  | 2375
3 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
4 | 新风机系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
5 | 热回收屋顶空调机组集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
6 | 系统软件编程及调试费3 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 5500
合 计

## 4#
4#中小学食堂及风雨操场-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 扩展模块（8点数字） | 1、规格：提供不少于8个DI点，数字输入模块；导轨式安装；提供LED指示灯； 2、支持通过常开/常闭信号的监控控制模块干触点的开闭状态。 | 只 | 2 |  | 712
3 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 18 |  | 4636
4 | 8DI扩展模块 | 1、名称：8个点数字输入模块 2、规格：提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 26 |  | 1560
5 | 8DO扩展模块 | 1、名称：8个点数字输出模块 2、规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 10 |  | 2160
6 | 智能BA控制箱（1000成套） | 成套型，1000*800*300，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 2 |  | 2042
7 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 9 |  | 1710
8 | 智能BA控制箱（600成套） | 成套型，600*500*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 6 |  | 1425
9 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0、4m | 只 | 15 |  | 365
10 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 45 |  | 427
11 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 30 |  | 874
12 | 液位开关 | 规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 4 |  | 342
13 | 水管温度传感器 | 规格：测量范围：0~+100℃；敏感元件：Pt1000；测量精度：±2%FS;防护等级：IP42； | 只 | 4 |  | 494
14 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 26 |  | 2375
15 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
16 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
17 | 空气源热泵集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 4 |  | 18500
18 | 系统软件编程及调试费4 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 36000
合 计

## 5#
5#初中教学及行政楼-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
2 | 系统软件编程及调试费5 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 1800
合 计

## 6#
6#初中教学及实验楼-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 2 |  | 4636
3 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
4 | 8DI扩展模块 | 1、名称：8个点数字输入模块 2、规格：提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 3 |  | 1560
5 | 8DO扩展模块 | 1、名称：8个点数字输出模块 2、规格：提供不少于8个DO点继电器输出；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 1 |  | 2160
6 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 3 |  | 1710
7 | 风管温度传感器 | 测量范围:NTC类型：-40~80摄氏度；其他类型：-50~80摄氏度；防护等级:IP42；阻值特性：NTC 10K；探头长度：0、4m | 只 | 1 |  | 365
8 | 环境监测网关 | 1、采集端支持Modbus BACnetIP OPC XML-DA 2、转发端Modbus BACnetIP、MOTT、OPC UA 3、动态支持512点(变量) 4、2个RS485/232 1个网口 带网关转发功能 | 只 | 1 |  | 4500
9 | 多合一空气质量传感器 | 1、供电24V AC/DC，输出：RS485/Modbus，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0、5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：400-2000ppm，测量精度：±50ppm\±3% 5、PM2、5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~10mg/m3 8、甲醛测量范围：0-2、46mg/m3 | 只 | 3 |  | 2375
10 | 过滤网/风机压差开关 | 测量精度：0、2~3mbar 20-300Pa；触点容量：AC/DC24V,>0、01A,AC250V,max，5A res；防护等级：IP54 | 只 | 3 |  | 427
11 | 风阀执行器（10Nm 开关型） | 额定扭矩:10Nm；控制方式:3位（开关）；运行时间：150s；工作电压：AC24V。 | 只 | 2 |  | 874
12 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
13 | 热泵系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
14 | 系统软件编程及调试费6 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 6000
合 计

## 7#
7#南门卫-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
2 | 系统软件编程及调试费7 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 1800
合 计

## 8#
8#西门卫-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
2 | 系统软件编程及调试费8 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 1800
合 计

## 9#
9#东门卫-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 只 | 1 |  | 18500
2 | 系统软件编程及调试费9 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 1800
合 计

## 地下室
地下室-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 网络型DDC控制器，带操作屏显示 | 1、规格：内置液晶操作屏，现场工程师可实时查看并调试设备运行数据和状态； 2、提供不少于8个通用输入UI、4个通用输出AO点；提供LED指示灯； 3、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线； 4、板载RS485接口和Ethernet网络接口，支持本机作为主设备或从设备；板载Ethernet网络接口支持本机作为IP服务器； 5、支持Web在线编程，支持全功能离线模拟器调试； 6、电保持不少于24小时； | 只 | 2 |  | 4220
2 | 网络型DDC控制器3 | 1、提供不少于10个通用输入输出点、4个继电器输出点；可扩展IO模块，提供LED指示灯； 2、支持TCP/IP或BacNet IP或MODBUS TCP通讯网络总线；板载2个以太网端口，内置以太网交换功能；支持全功能离线、在线仿真和调试； 3、板载RS485接口，实现灵活的现场数据采集； 4、掉电保持不少于10小时。 | 只 | 8 |  | 4636
3 | 8DI扩展模块 | 1、名称：8个点数字输入模块 2、规格：提供不少于8个DI点；导轨式安装；提供LED指示灯； | 只 | 23 |  | 1560
4 | 扩展模块（8路） | 1、提供不少于8个DI点；提供LED指示灯； 2、支持RS-485通讯，标准的MODBUS RTU通讯协议， | 只 | 2 |  | 710
5 | 智能BA控制箱（800成套） | 成套型，800*600*200，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 5 |  | 1710
6 | 智能BA控制箱（1000成套） | 成套型，1000*800*300，DDC控制箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 2 |  | 2042
7 | CO传感器（墙装式） | 规格：测量范围：400-2000PPM；输出：RS485/4~20mA；测量误差：≤3% ;精度±5%，供电24VDC； | 只 | 16 |  | 1380
8 | 液位开关 | 规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 42 |  | 342
9 | 水压力传感器 | 规格：信号输出：DC 0~10V/4～20mA；测量范围：相对压力0～60bar；防护等级：IP65；高耐热性；免维护；允许介质温度：-15~+125℃ | 只 | 4 |  | 1567
10 | 室外温湿传感器 | 规格：供电：24VDC，精度±3%RH/0.4℃，温湿度输出 4-20mA（二线），量程-40-60℃ |  | 1 |  | 1140
11 | 水管温度传感器 | 规格：测量范围：0~+100℃；敏感元件：Pt1000；测量精度：±2%FS;防护等级：IP42； | 只 | 4 |  | 494
12 | VRV系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
13 | 变电所系统集成接口 | 以MODBUS为标准协议集成，100点以内集成 | 项 | 1 |  | 18500
14 | 系统软件编程及调试费10 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 15000
合 计

## 电梯
电梯-建筑设备管理系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
1 | 电梯网关 | 要求：至少包含1个485或232接口，支持MODBUS或BACnet标准协议 | 只 | 7 |  | 3325
2 | 电梯网关箱（成套） | 400*500*150，电梯网关箱(含各类辅材及箱体成套) | 只 | 7 |  | 902
3 | 系统软件编程及调试费11 | 系统软件编程\图形制作\联动调试 | 项 | 1 |  | 3000
4 | 信号线 | WDZ-RVVP-2x1.0 | 米 | 650 |  | 6.3
5 | 信号线 | WDZ-RVVP-2x1.0 | 米 | 1000 |  | 6.3
6 | 信号线 | WDZ-RVVP-2x1.0 | 米 | 13000 |  | 6.3
7 | 信号线 | WDZ-RVVP-2x1.0 | 米 | 5500 |  | 6.3
8 | 信号线 | WDZ-RVVP-2x1.0 | 米 | 1100 |  | 6.3
合 计