## 目录
中小学智能化项目-数据中心机房
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 中小学智能化工程-小学数据中心机房
2 | 中小学智能化工程-中学数据中心机房
合 计

## 小学数据机房
中小学智能化工程-小学数据中心机房
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 机房设备子系统
1 | UPS主机 | 40KVA/40KW,电池±16节,USB,LCD,不含SNMP卡,不含电池，三进三出，塔式长效机，可并机，尺寸：815*300*1000mm | 台 | 1 |  | 44800
2 | 蓄电池 | 100AH/12V,普通型，浮充设计寿命10年，ABS ,长*宽*高：332*175*215mm,总高219mm | 节 | 64 |  | 1360
3 | 电池柜 | 32节电池柜，含电池连接线（16MM²） | 套 | 2 |  | 2986.6667
4 | 电池开关箱及电池电缆 | 160A/3P直流开关箱，含开关箱到UPS电池线 | 套 | 1 |  | 3733.3333
5 | 服务器机柜 | 600*1200*2000，前后网孔门 | 台 | 7 |  | 4920
6 | 侧门板 | 配套机柜 | 块 | 4 |  | 560
7 | PDU | 32A输入：16*10A和4*16A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆 | 套 | 12 |  | 560
8 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 套 | 12 |  | 144
二 | 机房动力环境监控系统
1 | 系统集成服务器 | Intel酷睿i5-8500（六核3.0GHz） /B360主板芯片组 /4GB-DDR4内存 /1TB 硬盘 | 台 | 2 |  | 100 |  |  | 增加项；甲供并安装
2 | 显示器 | 21寸 | 台 | 2 |  | 50 |  |  | 增加项；甲供并安装
3 | 一体化智能监控主机 | 1、额定功率 小于10W 2、网口：2个10M/100M自适应，物理接口：RJ-45接口 3、RS485串口：共8个接口：RJ-45插座，带12V供电 4、RS232串口：8路接口，1个物理接口： RJ-45接口，带12V供电；3个标准DB9接口 5、DI输入：8路光耦开关量输入（支持干接点信号），物理接口： RJ-45接口，带12V供电 6、DO输出：2路湿接点（12VDC），2路继电器常开常闭输出（干接点） 7、AI输入：4路模拟量输入，支持4~20mA或0~3V，0-5V量程可选 8、指示灯：3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 | 套 | 1 |  | 6750
4 | 温湿度传感器（液晶显示屏） | 工作电压：12VDC/工作电流：<10mA/显示：数码显示测量值/拨码设置设备地址/测湿范围：0～100％RH/精度：±3%RH（25℃时）/测温范围：-10～50℃/精度：±0.5℃（全量程内）/串行输出：RS485，MODBUS协议输出/工作环境：-20～60℃，0～100%RH/86盒贴壁安装/最大尺寸：86mm×86mm×30mm/重量：100g | 个 | 2 |  | 684
5 | 区域式漏水控制器（2路） | 供电电压：DC12V± 10%，RS485通讯，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功 耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）/外形尺寸：95mm(长)×25mm(宽)×41mm(高)/重量：约80g，导轨式安装 | 套 | 1 |  | 1575
6 | 不定位漏水检测线 | 5M不定位漏水检测线 | 根 | 1 |  | 354
7 | 吸顶式红外探测器 | 全方位360°探测、直径6m(安装高度3.6m）、开关量输出、DC 12V供电 | 个 | 1 |  | 277.5
8 | 网络型智能告警模块 | ARM架构,Linux嵌入式、免维护；DC12V~24V；内置全网通4G模块，同时提供短信告警通知、电话语音通知；支持远程直接登录访问，参数配置，自身运维策略修改配置功能，支持远程升级功能。支持10M/100M网络IP传输 | 个 | 1 |  | 2250
9 | 机房集中监控智能化一体化监控软件 | 1、 内置一套完整操作系统的嵌入式组态监控系统，具有数据采集、分析处理、联动控制、报警通知等各种功能，内嵌WEB服务器，用户可通过IE浏览器查看并管理该监控系统。具有本地声光报警、短信报警提示，邮件方式报警通知。可组网与中心集中监控系统进行统一管理。该系统可使管理人员及时有效了解监控场地环境和设备运行情况，出现紧急情况时候可自动采取相应措施并通知管理员，实现无人值守，提高维护效率，降低维护成本。WEB端进行管理和设置报警阈值、报警级别等；系统支持WEB端在线升级与维护，无需安装C/S客户端进行管理 集UPS监控，配电监控、空调监控，视频监控，门禁监控、温湿度监控、瓦斯检测、电气火灾检测、防盗监控于一体，具有本地声光报警、短信报警提示，邮件报警等通知方式 2、告警管理：系统提供集中告警页面，展示当前发生告警的所有网点机房，方便快速发现异常和处理；系统应支持短信、电话、本地语音等告警方式；告警级别具备分级管理功能，应具有并行处理报警功能，对报警时间按优先级的高低进行报警；报警信息应支持分组或分级管理：可以根据实际发生的报警情况的紧急程度，划分为不同的报警组别或级别。对不同的报警组别或级别，应支持以不同的报警方式发送报警；应具备告警屏蔽、对设备测点提供“屏蔽报警事件”、“屏蔽恢复事件”等多种选择；报警过滤功能：系统要支持报警过滤功能，对事件内容进行根源分析，只发送报警源，过滤冗余报警，提高故障分析效率。 3、系统监控界面具备报警提示音、自动跳转功能，支持手机短信、电话语音、邮件、声光、第三方平台报警等功能。 系统具备参数设置功能；主要实现监控设备是否开启数据存储功能、是否开启报表功能以及相关参数设置。 4、系统具备实时数据浏览、设备启停控制、设备报警启停设置、设备报警旁路设置、设备实时值校准、设备报警阀值修改等相关功能。系统阀值修改，即改即生效。 | 套 | 1 |  | 9000
10 | 物联网监控数据网关软件（测温） | 实现机房内温度、湿度的实时监测 | 套 | 1 |  | 750
11 | 物联网监控数据网关软件（短信） | 系统自动通过拨打电话或手机推送告警信息功能 | 套 | 1 |  | 750
12 | 物联网监控数据网关软件（入侵） | 实时监测进出口的入侵状态 | 套 | 1 |  | 750
13 | 物联网监控数据网关软件（水浸） | 实时监测漏水情况，区域式显示漏水位置 | 套 | 1 |  | 750
14 | 物联网监控数据网关软件（电力） | 实时监测配电的三相电压、电流、功率、频率有功功率、无功功率、视在功率等参数和状态 | 套 | 1 |  | 2250
15 | 物联网监控数据网关软件（UPS） | 实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路、电池的工作状态及运行参数 | 套 | 1 |  | 1800
16 | 物联网监控数据网关软件（空调） | 实时监测精密空调的工作状态及运行参数，并可对空调实现远程控制。 | 套 | 1 |  | 1800
17 | 物联网监控数据网关软件（门禁） | 集成门禁进出门记录、门的开关状态。 | 套 | 1 |  | 3750
18 | 物联网监控数据网关软件（监控） | 集成NVR.IPC设备产品的查看视频监控图像，历史回放功能。 单路集成费用 | 套 | 1 |  | 3750
19 | 机房3D效果图 | 根据机房实际场景建模做首页底图 | 套 | 1 |  | 5250
20 | 单门双向网络型控制器 | RJ45输出，出入口管理控制器(单门)由控制主板、显示灯、金属盒、外接RF感应头、红外、门磁、联动输入等功能模块组成。结合非接触感应智能卡独特的安全性、电控门锁、红外、门磁碰等传感器及RS485网络通信，组成智能安全的“出入”控制系统。 | 台 | 1 |  | 1350
21 | IC+密码读卡器 | IC卡读卡器，读卡距离10~15CM，刷开开门、刷开+密码开门、超级密码开门 | 个 | 1 |  | 750
22 | 门禁箱体 | 内置3A 12V电源 | 个 | 1 |  | 150
23 | 出门按钮 | PC材质、明装开关，带夜光指示，86大小，可直接墙面安装，无需挖孔或者预埋底盒，NO常开输出 | 个 | 1 |  | 22.5
24 | 单门磁力锁 | 280kg，DC12V | 把 | 1 |  | 570
25 | 感应卡 |  | 张 | 10 |  | 7.5
26 | 星光级400万PoE海螺型网络摄像机 | 1、星光级400万PoE海螺型网络摄像机；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测,支持平台接入,支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同3、监控环境,1个内置麦克风，高清拾音,采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2 |  | 600
27 | 4路1盘位网路硬盘录像机-带POE | 1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 3、支持4路1080P解码，解码性能强劲；,最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； | 台 | 1 |  | 987
28 | 硬盘（6T) | 6TB,5400,3.5",SATA | 个 | 1 |  | 1000
29 | 8口交换机-POE 百兆 | 8口交换机-POE 百兆 | 台 | 1 |  | 750
30 | 辅材（机房） | 超五类非屏蔽网线、RVVP4*0.5电源线 | 套 | 1 |  | 5000
31 | 系统集成服务 | 系统集成服务，运输、安装调试、培训 | 项 | 1 |  | 100000
合 计

## 中学数据机房
中小学智能化工程-中学数据中心机房
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌、型号 | 控制单价（元） | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注
一 | 机房设备子系统
1 | UPS主机 | 40KVA/40KW,电池±16节,USB,LCD,不含SNMP卡,不含电池，三进三出，塔式长效机，可并机，尺寸：815*300*1000mm | 台 | 1 |  | 44800
2 | 蓄电池 | 100AH/12V,普通型，浮充设计寿命10年，ABS ,长*宽*高：332*175*215mm,总高219mm | 节 | 64 |  | 1360
3 | 电池柜 | 32节电池柜，含电池连接线（16MM²） | 套 | 2 |  | 2986.6667
4 | 电池开关箱及电池电缆 | 160A/3P直流开关箱，含开关箱到UPS电池线 | 套 | 1 |  | 3733.3333
5 | 服务器机柜 | 600*1200*2000，前后网孔门 | 台 | 7 |  | 4920
6 | 侧门板 | 配套机柜 | 块 | 4 |  | 560
7 | PDU | 32A输入：16*10A和4*16A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆 | 套 | 12 |  | 560
8 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头 | 套 | 12 |  | 144
二 | 机房动力环境监控系统
1 | 系统集成服务器 | Intel酷睿i5-8500（六核3.0GHz） /B360主板芯片组 /4GB-DDR4内存 /1TB 硬盘 | 台 | 2 |  | 100 |  |  | 甲供并安装
2 | 显示器 | 21寸 | 台 | 2 |  | 50 |  |  | 甲供并安装
3 | 一体化智能监控主机 | 1、额定功率 小于10W 2、网口：2个10M/100M自适应，物理接口：RJ-45接口 3、RS485串口：共8个接口：RJ-45插座，带12V供电 4、RS232串口：8路接口，1个物理接口： RJ-45接口，带12V供电；3个标准DB9接口 5、DI输入：8路光耦开关量输入（支持干接点信号），物理接口： RJ-45接口，带12V供电 6、DO输出：2路湿接点（12VDC），2路继电器常开常闭输出（干接点） 7、AI输入：4路模拟量输入，支持4~20mA或0~3V，0-5V量程可选 8、指示灯：3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 | 套 | 1 |  | 6750
4 | 温湿度传感器（液晶显示屏） | 工作电压：12VDC/工作电流：<10mA/显示：数码显示测量值/拨码设置设备地址/测湿范围：0～100％RH/精度：±3%RH（25℃时）/测温范围：-10～50℃/精度：±0.5℃（全量程内）/串行输出：RS485，MODBUS协议输出/工作环境：-20～60℃，0～100%RH/86盒贴壁安装/最大尺寸：86mm×86mm×30mm/重量：100g | 个 | 2 |  | 684
5 | 区域式漏水控制器（2路） | 供电电压：DC12V± 10%，RS485通讯，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功 耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）/外形尺寸：95mm(长)×25mm(宽)×41mm(高)/重量：约80g，导轨式安装 | 套 | 1 |  | 1575
6 | 不定位漏水检测线 | 5M不定位漏水检测线 | 根 | 1 |  | 354
7 | 吸顶式红外探测器 | 全方位360°探测、直径6m(安装高度3.6m）、开关量输出、DC 12V供电 | 个 | 1 |  | 277.5
8 | 网络型智能告警模块 | ARM架构,Linux嵌入式、免维护；DC12V~24V；内置全网通4G模块，同时提供短信告警通知、电话语音通知；支持远程直接登录访问，参数配置，自身运维策略修改配置功能，支持远程升级功能。支持10M/100M网络IP传输 | 个 | 1 |  | 2250
9 | 机房集中监控智能化一体化监控软件 | 1、 内置一套完整操作系统的嵌入式组态监控系统，具有数据采集、分析处理、联动控制、报警通知等各种功能，内嵌WEB服务器，用户可通过IE浏览器查看并管理该监控系统。具有本地声光报警、短信报警提示，邮件方式报警通知。可组网与中心集中监控系统进行统一管理。该系统可使管理人员及时有效了解监控场地环境和设备运行情况，出现紧急情况时候可自动采取相应措施并通知管理员，实现无人值守，提高维护效率，降低维护成本。WEB端进行管理和设置报警阈值、报警级别等；系统支持WEB端在线升级与维护，无需安装C/S客户端进行管理 集UPS监控，配电监控、空调监控，视频监控，门禁监控、温湿度监控、瓦斯检测、电气火灾检测、防盗监控于一体，具有本地声光报警、短信报警提示，邮件报警等通知方式 2、告警管理：系统提供集中告警页面，展示当前发生告警的所有网点机房，方便快速发现异常和处理；系统应支持短信、电话、本地语音等告警方式；告警级别具备分级管理功能，应具有并行处理报警功能，对报警时间按优先级的高低进行报警；报警信息应支持分组或分级管理：可以根据实际发生的报警情况的紧急程度，划分为不同的报警组别或级别。对不同的报警组别或级别，应支持以不同的报警方式发送报警；应具备告警屏蔽、对设备测点提供“屏蔽报警事件”、“屏蔽恢复事件”等多种选择；报警过滤功能：系统要支持报警过滤功能，对事件内容进行根源分析，只发送报警源，过滤冗余报警，提高故障分析效率。 3、系统监控界面具备报警提示音、自动跳转功能，支持手机短信、电话语音、邮件、声光、第三方平台报警等功能。 系统具备参数设置功能；主要实现监控设备是否开启数据存储功能、是否开启报表功能以及相关参数设置。 4、系统具备实时数据浏览、设备启停控制、设备报警启停设置、设备报警旁路设置、设备实时值校准、设备报警阀值修改等相关功能。系统阀值修改，即改即生效。 | 套 | 1 |  | 9000
10 | 物联网监控数据网关软件（测温） | 实现机房内温度、湿度的实时监测 | 套 | 1 |  | 750
11 | 物联网监控数据网关软件（短信） | 系统自动通过拨打电话或手机推送告警信息功能 | 套 | 1 |  | 750
12 | 物联网监控数据网关软件（入侵） | 实时监测进出口的入侵状态 | 套 | 1 |  | 750
13 | 物联网监控数据网关软件（水浸） | 实时监测漏水情况，区域式显示漏水位置 | 套 | 1 |  | 750
14 | 物联网监控数据网关软件（电力） | 实时监测配电的三相电压、电流、功率、频率有功功率、无功功率、视在功率等参数和状态 | 套 | 1 |  | 2250
15 | 物联网监控数据网关软件（UPS） | 实时监测UPS的整流器、逆变器、UPS输入输出、旁路、电池的工作状态及运行参数 | 套 | 1 |  | 1800
16 | 物联网监控数据网关软件（空调） | 实时监测精密空调的工作状态及运行参数，并可对空调实现远程控制。 | 套 | 1 |  | 1800
17 | 物联网监控数据网关软件（门禁） | 集成门禁进出门记录、门的开关状态。 | 套 | 1 |  | 3750
18 | 物联网监控数据网关软件（监控） | 集成NVR.IPC设备产品的查看视频监控图像，历史回放功能。 单路集成费用 | 套 | 1 |  | 3750
19 | 机房3D效果图 | 根据机房实际场景建模做首页底图 | 套 | 1 |  | 5250
20 | 单门双向网络型控制器 | RJ45输出，出入口管理控制器(单门)由控制主板、显示灯、金属盒、外接RF感应头、红外、门磁、联动输入等功能模块组成。结合非接触感应智能卡独特的安全性、电控门锁、红外、门磁碰等传感器及RS485网络通信，组成智能安全的“出入”控制系统。 | 台 | 1 |  | 1350
21 | IC+密码读卡器 | IC卡读卡器，读卡距离10~15CM，刷开开门、刷开+密码开门、超级密码开门 | 个 | 1 |  | 750
22 | 门禁箱体 | 内置3A 12V电源 | 个 | 1 |  | 150
23 | 出门按钮 | PC材质、明装开关，带夜光指示，86大小，可直接墙面安装，无需挖孔或者预埋底盒，NO常开输出 | 个 | 1 |  | 22.5
24 | 单门磁力锁 | 280kg，DC12V | 把 | 1 |  | 570
25 | 感应卡 | 0 | 张 | 10 |  | 7.5
26 | 星光级400万PoE海螺型网络摄像机 | 1、星光级400万PoE海螺型网络摄像机；最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测,支持平台接入,支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同3、监控环境,1个内置麦克风，高清拾音,采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2 |  | 600
27 | 4路1盘位网路硬盘录像机-带POE | 1、可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 2、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 3、支持4路1080P解码，解码性能强劲；,最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4、支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； | 台 | 1 |  | 987
28 | 硬盘（6T) | 6TB,5400,3.5",SATA | 个 | 1 |  | 1000
29 | 8口交换机-POE 百兆 | 8口交换机-POE 百兆 | 台 | 1 |  | 750
30 | 辅材（机房） | 超五类非屏蔽网线、RVVP4*0.5电源线 | 套 | 1 |  | 5000
31 | 系统集成服务 | 系统集成服务，运输、安装调试、培训 | 项 | 1 |  | 100000
合 计